## Slide 1
EST-100配套实验课件
实验二 铜缆认证测试

## Slide 2: 思路和方法
进行铜缆布线认证测试前，要查看环境，确定每层楼的布线链路点位，首先判断链路类型，选择测试模型，再确定链路类型和屏蔽方式；其次设置测试仪，连接测试链路，执行测试，生成报告。

## Slide 3: 确定线缆链路类型和测试模型
确定链路类型
Notes: 永久链路是信息模块到楼层配线设备之间的传输线路，包含水平线缆、模块和可选的CP点（固定转接点），但不包含两端跳线，如图1.7.1。

## Slide 4
Notes: 通道链路是包含两端用户跳线，以及信息模块到楼层水平线缆配线设备之间的传输线路，如图1.7.2。

## Slide 5
Notes: MPTL(Modular Plug Terminated Links)链路是RJ45水晶头端接到楼层配线设备的传输线路，又称模块化插头端接链路。如图1.7.3。

## Slide 6: 确定链路测试模型
何时采用永久链路测试模型?
何时采用通道链路测试模型?
何时采用MPTL链路测试模型?

## Slide 7: 3.判断线缆类型
线缆喷码
十字骨架设计
双绞线的结构

## Slide 8: 识别链路的屏蔽方式

## Slide 9: 连接测试仪和被测链路

## Slide 12: 选定标准进行测试
按照不同链路模型，选择测试标准，进行线缆测试，测试建筑物布线系统内的每一条双绞线链路，每测试完一条链路，命名并存储测试结果，直至所有链路测试完毕。

## Slide 13: 2.2相关设备和附件
（1）福禄克网络 DSX2-5000线缆认证测试仪 x 1
（2）永久链路适配器 x 2
（3）通道链路适配器 x 2
（4）5E类跳线链路适配器x 2
（5）6类跳线链路适配器x 2
（6）6A类跳线链路适配器x 2

## Slide 14
任务一
使用测试仪选择铜缆验收标准进行测试

## Slide 15: 注意事项:
（1）如测试中有PoE链路或电话线链路时，请确认链路处于无源状态；
（2）如测试中被测链路端口或连接头有损坏，请勿强行与测试仪进行连接；
（3）如测试仪亏电，请充电后再使用；
（4）测试需要按照训练活动的测试步骤，逐步执行，对于生成的测试结果，及时存储报告，随时了解通过率百分比情况。
（5）测试中经常会遇到不通过的情形，可运用仪器上的线序图、长度、HDTDR和HDTDX故障定位技术，了解不通过原因和位置。

## Slide 16: 【操作要领】
设置基准
（1）选择福禄克DSX2-5000线缆认证测试仪，包括主机、远端和适配器，图1.7.11。
（2）关机状态下，将一个“DSX-PLA004”永久链路适配器安装于主机，一个“DSX-CHA004”通道链路适配器安装于远端。
（3）开机，进入主界面，选择工具->设置参照，如图1.7.12，按下测试，等待几秒钟，至参照设置完成。
（4）取下测试适配器，备用。

## Slide 17: 安装测试适配器
（1）保持开机状态，将测试标准对应的测试适配器安装在主机、远端上。
（2）当选择“ TIA CAT 6A PERM.LINK”永久链路测试标准时，主机远端各安装一个“DSX-PLA004”永久链路适配器；
（3）当选择“ TIA CAT 6A CHANNEL”通道测试标准时，主机远端各安装一个“DSX-CHA004”通道适配器；
（4）当选择 “ TIA CAT 6A CHANNEL+MPTL” MPTL测试标准时，主机安装一个“DSX-PLA004”永久链路适配器，远端安装一个“DSX-PC6A”跳线链路适配器。

## Slide 18: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤①：在主界面选择第二栏

## Slide 19: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤②：选择 “新测试”

## Slide 20: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤③：选中“模块：DSX-5000”选项

## Slide 21: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤④：选择 DSX-5000模块

## Slide 22: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤⑤：选中线缆类型项

## Slide 23: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤⑥：选择线缆类型

## Slide 24: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤⑦：选中测试极限值项

## Slide 25: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤⑧：选择测试极限值

## Slide 26: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤⑨：保存设置

## Slide 27: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤⑩：选中 “使用所选的”

## Slide 28: 新建测试项目
新建一个测试项目，按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤，标准选择TIA Cat 6A通道。
步骤⑪：完成TIA 6A标准选择

## Slide 29: 执行测试
按下测试Test键，进行TIA Cat 6A通道标准测试，得到通过或失败的结果

## Slide 30: 测试失败时的界面图例

## Slide 31
任务二
导出测试报告

## Slide 32: 本章需要结合Linkware报告管理软件
注意事项
（1）确保测试仪处于平稳位置，不易摔落，再连接数据线，进行报告导出操作；
（2）如测试仪亏电，请充电后再使用；

## Slide 33: 【操作要领】
1.在PC电脑上安装福禄克最新版本的 LinkWare PC 软件。
2.打开测试仪并启动PC电脑上的 LinkWare PC软件。
3.使用随机附带的 USB 数据线将测试仪上的 Micro USB 端口连接到PC上的 A 型 USB 端口。请参如图 1.7.15。
4.在 LinkWare PC工具栏中单击 。随后选择一个产品从一台测试仪进行导入。

## Slide 34
5.在 LinkWare PC中的导入对话框中，选择要导入的结果和保存的位置。
导入数据，如图1.7.16，然后保存原始数据（flw）格式，并生成pdf报告。

## Slide 35: 导入的测试数据

## Slide 36
谢谢
欢迎提宝贵建议：pankaien@163.com