## Slide 1
EST-100配套实验课件
实验四 光纤认证测试

## Slide 2: 思路和方法
查看项目施工区域平面图，确定主干光缆分布，确定光纤链路构成分段情况。
首先查看光纤配线架接口类型、室内室外、光纤类型、熔接情况等信息，确定光纤链路点位，判断测试方法、测试波长，根据链路两端情况，选择测试模型，并设置参考；
再根据设计施工要求，选择合适的测试标准，配置仪器的熔接点和连接器数量或其他参数，然后连接测试链路，执行测试，生成报告。

## Slide 3: 确定现场光纤布线情况
1.确定光纤链路点位路由
2.确定测试方法
  光纤测试方法分两种，一级测试和二级测试
一级测试测试内容包括：
（1）验证电缆长度
（2）验证极性
（3）衰减
二级测试测试内容包括：
（1）验证电缆长度
（2）验证极性
（3）衰减
（4）OTDR曲线和事件

## Slide 4
3.确定测试光纤类型和波长
  光纤分不同类型，单模分为OS1(或OS1a),OS2，多模分为OM1,OM2,OM3,OM4,OM5。
  （1）根据套管和喷码确定光纤类型
  （2）根据跳线颜色确定光纤类型

## Slide 5: 选择测试方法执行测试
1.确定链路模型
光纤存在三种被测模型。
（1）永久链路，两端都是连接器（耦合器）
（2）半链路，一端为连接器（耦合器），一端为连接头
（3）通道链路(最简结构就是跳线直连)，一般情况下其两端均为连接头

## Slide 6: 2.进行参考设置
基于三种被测模型，对应三种不同的参考跳线参考设置方法
一跳线法

## Slide 7
二跳线法

## Slide 8
三跳线法

## Slide 9: OTDR测试也分三种测试模型，对应三种不同的发射光纤补偿方法
（1）仅发射光纤补偿

## Slide 10
（2）发射+接收光纤补偿

## Slide 11
（3）双向测试光纤补偿

## Slide 12: 3.确定链路测试标准
确定光纤测试标准，可以选择ANSI/TIA-568或ISO 11801的相关标准，并根据设计点位信息，确认连接器和熔接点数量。

## Slide 13: 相关设备和附件
（1）福禄克网络 CertiFiber Pro光纤认证测试仪 x 1
（2）福禄克网络 OptiFiber Pro光纤OTDR测试仪 x 1
（3）TRC(Test Reference Cords)测试参考跳线 x 若干
（4）OTDR补偿光纤 x 若干
（5）0.3m测试短跳线 x 若干
（6）SC适配器、LC适配器 x 若干

## Slide 14
任务一
使用测试仪选择光纤验收标准进行测试

## Slide 15: 注意事项:
（1）如测试中仪器检测到光纤中有活动光，请立即断开光纤和测试仪的连接；
（2）如测试中被测链路端口或连接头有损坏，请勿强行与测试仪进行连接；
（3）如测试仪亏电，请充电后再使用；
（4）测试需要按照训练活动的测试步骤，逐步执行，对于生成的测试结果，及时存储报告，随时了解通过率百分比情况。
（5）测试中可能会遇到各种无法测试或测试数据异常的情形，需要重新连接被测链路，紧固连接器，清洁被测链路等操作后，再继续进行测试。

## Slide 16: 1.测试仪准备
（1）选择福禄克网络公司的CertiFiber Pro测试仪，包括主机、远端和光纤附件。

## Slide 17: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤①：在主界面选择第二栏

## Slide 18: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤②：选择 “新测试”

## Slide 19: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤③：进入配置界面

## Slide 20: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤④：选择测试类型：智能远端

## Slide 21: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤⑤：选择光纤类型项

## Slide 22: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤⑥：选择光纤类型

## Slide 23: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤⑦：选择测试极限值项

## Slide 24: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤⑧：选择测试极限值

## Slide 25: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤⑨：选择参考值方法，设置连接器
和熔接点数量

## Slide 26: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤⑩：选择连接器类型

## Slide 27: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤⑪：选中 “使用所选的”

## Slide 28: 2.新建测试项目
新建一个测试项目，按①-⑫所示步骤，标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSP（STD）
步骤⑫：完成光纤测试标准选择

## Slide 29: 3.设置参考执行测试
（1）按①-⑥所示步骤，按图连接参考跳线，设置参照，并接入被测链路，进行测试。
步骤①：运行向导

## Slide 30: 3.设置参考执行测试
（1）按①-⑥所示步骤，按图连接参考跳线，设置参照，并接入被测链路，进行测试。
步骤②：连接测试跳线，
如果跳线有黑红标识，注意跳线
两头连接

## Slide 31: 3.设置参考执行测试
（1）按①-⑥所示步骤，按图连接参考跳线，设置参照，并接入被测链路，进行测试。
步骤③：接入两根新跳线做
TRC验证，确保新接入跳线损耗
小于测试最低要求

## Slide 32: 3.设置参考执行测试
（1）按①-⑥所示步骤，按图连接参考跳线，设置参照，并接入被测链路，进行测试。
步骤④：进行测试参考跳线
TRC验证

## Slide 33: 3.设置参考执行测试
（1）按①-⑥所示步骤，按图连接参考跳线，设置参照，并接入被测链路，进行测试。
步骤⑤：接入被测链路

## Slide 34: 3.设置参考执行测试
（1）按①-⑥所示步骤，按图连接参考跳线，设置参照，并接入被测链路，进行测试。
步骤⑥：测试被测链路

## Slide 35: 3.设置参考执行测试
（2）测试完成后，按照①-③所示步骤，设置名称，获得测试结果，存储报告，
并查看测试结果。
步骤①：设置名称，保存结果。
如果收发方向命名反了，则点击
互换名称按键

## Slide 36: 3.设置参考执行测试
（2）测试完成后，按照①-③所示步骤，设置名称，获得测试结果，存储报告，
并查看测试结果。
步骤②：查看失败测试结果（如有）

## Slide 37: 3.设置参考执行测试
（2）测试完成后，按照①-③所示步骤，设置名称，获得测试结果，存储报告，
并查看测试结果。
步骤③：查看成功测试结果（如有）

## Slide 38
任务二
使用OTDR测试仪进行光纤测试

## Slide 39: 注意事项：
（1）如测试中仪器检测到光纤中有活动光，请立即断开光纤和测试仪的连接；
（2）如测试中被测链路端口或连接头有损坏，请勿强行与测试仪进行连接；
（3）如测试仪亏电，请充电后再使用；

## Slide 40: 操作要领
1.测试仪准备
（1）选择福禄克网络公司的OptiFiber Pro测试仪，包括主机和光纤附件。
（2）开机，预热5分钟。

## Slide 41: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤①：在主界面选择第二栏”

## Slide 42: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤②：选择 “新测试”

## Slide 43: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤③：进入配置界面

## Slide 44: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤④：选择测试类型：自动OTDR

## Slide 45: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤⑤：选中光纤类型，进入光纤
类型列表

## Slide 46: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤⑥：选择光纤类型，本任务中
为OS2 Singlemode

## Slide 47: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤⑦：选中测试极限值项

## Slide 48: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤⑧：选择测试极限值

## Slide 49: 2.新建测试项目
（1）新建一个测试项目，按①-⑨所示步骤，标准选择OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB
步骤⑨：选中 “使用所选的”

## Slide 50: 3.设置补偿执行测试
（1）测试仪端口接入补偿光纤，按照①-⑥所示步骤，设置完补偿后，接入被测链路，并进行测试。
步骤①：选择设置补偿

## Slide 51: 3.设置补偿执行测试
（1）测试仪端口接入补偿光纤，按照①-⑥所示步骤，设置完补偿后，接入被测链路，并进行测试。
步骤②：设置仅前导

## Slide 52: 3.设置补偿执行测试
（1）测试仪端口接入补偿光纤，按照①-⑥所示步骤，设置完补偿后，接入被测链路，并进行测试。
步骤③：设置补偿

## Slide 53: 3.设置补偿执行测试
（1）测试仪端口接入补偿光纤，按照①-⑥所示步骤，设置完补偿后，接入被测链路，并进行测试。
步骤④：设置补偿成功后，保存

## Slide 54: 3.设置补偿执行测试
（1）测试仪端口接入补偿光纤，按照①-⑥所示步骤，设置完补偿后，接入被测链路，并进行测试。
步骤⑤：返回主界面，确认设置补偿
提示已变灰色

## Slide 55: 3.设置补偿执行测试
（1）测试仪端口接入补偿光纤，按照①-⑥所示步骤，设置完补偿后，接入被测链路，并进行测试。
步骤⑥：接入被测光纤，按下测试，
得到测试结果

## Slide 56: 3.设置补偿执行测试
（2）测试完成后，按照①-③所示步骤，设置名称，获得测试结果，存储报告，并查看测试结果。
步骤①：设置名称，保存结果

## Slide 57: 3.设置补偿执行测试
（2）测试完成后，按照①-③所示步骤，设置名称，获得测试结果，存储报告，并查看测试结果。
步骤②：保存完成（左上角确认
名称已生效）

## Slide 58: 3.设置补偿执行测试
（2）测试完成后，按照①-③所示步骤，设置名称，获得测试结果，存储报告，并查看测试结果。
步骤③：查看结果，1310nm和
1550nm详情

## Slide 59: 3.设置补偿执行测试
（3）当测试结果以相同名字命名时，测试仪会将一级测试报告和OTDR报告合并成二级测试报告。

## Slide 60: 3.设置补偿执行测试
（4）继续寻找下一条链路的进行测试，直至整个系统所有光纤信息点测试完成。

## Slide 61
任务三
导出测试报告

## Slide 62: 本章需要结合Linkware报告管理软件
注意事项
（1）确保测试仪处于平稳位置，不易摔落，再连接数据线，进行报告导出操作；
（2）如测试仪亏电，请充电后再使用；

## Slide 63: 【操作要领】
1.在PC电脑上安装福禄克最新版本的 LinkWare PC 软件。
2.打开测试仪并启动PC电脑上的 LinkWare PC软件。
3.使用随机附带的 USB 数据线将测试仪上的 Micro USB 端口连接到PC上的 A 型 USB 端口。
4.在 LinkWare PC工具栏中单击 。随后选择一个产品从一台测试仪进行导入。

## Slide 64
5.在 LinkWare PC中的导入对话框中，选择要导入的结果和保存的位置。
导入数据，如图，然后保存原始数据（flw）格式，并生成pdf报告。

## Slide 65: 导入的测试数据

## Slide 66
谢谢
欢迎提宝贵建议：pankaien@163.com